Testo di capitolato	
Gateway M-Bus master – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway M-Bus - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete con protocollo M-Bus (Meter Bus) e una rete KNX (TP). Funzione di Master su rete M-Bus. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato) 
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)
•	Peso 145 g

Comunicazione
Lato KNX
•	Porta KNX (TP) galvanicamente isolata dall’alimentazione
•	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Lato M-Bus
•	• Porta M-Bus (versione cablata, cavo a due conduttori)
•	• Velocità di comunicazione da 300 a 9600 baud
•	• Indirizzamento dei dispositivi da 1 a 250
•	• Lettura di variabili mediante mappatura del dispositivo slave M-Bus
•	• Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine M-Bus” di 1440 byte

Alimentazione
•	Tensione: 8...24 Vac oppure 12...35 Vdc
•	Assorbimento a 24 Vdc: 3,5 VA

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante programma applicativo CGEKBM1TP.exe

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codici: 
EK-BM1-TP-20 (per max 20 dispositivi slave M-Bus)
EK-BM1-TP-40 (per max 40 dispositivi slave M-Bus)
EK-BM1-TP-80 (per max 80 dispositivi slave M-Bus)
EK-BM1-TP-160 (per max 160 dispositivi slave M-Bus)

Costruttore: EKINEX S.p.A.