Testo di capitolato	
Ingresso binario ekinex KNX 8 canali 
Apparecchio KNX con funzione di ingresso binario a 8 canali indipendenti. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il collegamento di comandi o sensori tradizionali (non KNX) dotati di contatti privi di potenziale. Impiego: 8 canali di ingresso indipendenti per il collegamento di interruttori, pulsanti o sensori (non KNX) per il comando on/off di utenze; 4 canali di ingresso indipendenti per il collegamento di pulsanti per il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati per tapparelle. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 145 g
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Ingressi
•	Numero: 8
•	Tensione di interrogazione: > 11 V
•	Corrente di interrogazione: > 5 mA
•	Lunghezza massima del collegamento: 10 m (cavo da 0,8 mm²)
•	Collegamento: morsetti a vite

Alimentazione
•	Tensione: 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus: < 13 mA
•	Potenza sul bus: 320 mW
•	Collegamento: morsetto KNX fornito a corredo

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKCA1TP##.knxprod (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-CA1-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.