Testo di capitolato	
Interfaccia universale ekinex KNX 2 IN / 2 OUT
Apparecchio KNX per il collegamento in ingresso di dispositivi di comando o sensori tradizionali (non KNX) o in uscita di LED a basso consumo. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX utilizzabile come ingresso e/o uscita. Impiego: 2 canali indipendenti utilizzabili come ingressi per il collegamento di interruttori, pulsanti o sensori tradizionali (non KNX) con contatti di segnalazione e 2 canali indipendenti utilizzabili come uscite per il collegamento di LED a basso consumo. Montaggio in scatola da incasso a parete o su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715) mediante il supporto EK-SMG-35 (da ordinare separatamente).

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio in scatola da incasso a parete
•	Grado di protezione IP20
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 20 g
•	Dimensioni 40 x 43 x 16 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Tensione: 30 Vdc +1/-2 V SELV (da bus KNX)
•	Assorbimento di corrente dal bus: < 10 mA
•	Collegamento: morsetto KNX fornito a corredo

Ingressi / uscite
•	Tensione di interrogazione ingressi: > 11 V
•	Tensione di alimentazione uscite: > 11 V
•	Corrente max uscite: 5 mA

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 2.0 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKCC2TP##.knxprod (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-CC2-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.