Testo di capitolato	
Interfaccia di monitoraggio e controllo carichi
Apparecchio KNX per il monitoraggio e controllo di carichi elettrici mediante il collegamento in ingresso di trasformatori di corrente EK-TA-... Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Interfaccia per il monitoraggio e il controllo di carichi utilizzabile per la misurazione della corrente istantanea assorbita da (fino a) tre circuiti elettrici monofase o da un circuito elettrico trifase e per il controllo di carichi elettrici con distacco (e riattacco) a priorità. Misurazione della corrente effettuata mediante il collegamento di (fino a) tre trasformatori di corrente EK-TA-... (da ordinare separatamente). Controllo dei carichi mediante soglia limite di carico parametrizzabile al raggiungimento della quale l’apparecchio procede al distacco, in base a priorità, di carichi elettrici collegati a canali di uscita di attuatori KNX. Apparecchio alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX. Montaggio in scatola da incasso a parete o su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715) mediante supporto di montaggio compreso nella fornitura.

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato o, mediante supporto, su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (app. installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 20 g
•	Dimensioni 43x43x16 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Tensione: 30 Vdc +1/-2 V SELV (da bus KNX)
•	Assorbimento di corrente dal bus: < 10 mA
•	Collegamento: morsetto KNX fornito a corredo

Funzionalità
•	Collegamento di trasformatori di corrente EK-TA-... mediante 3 ingressi fisici
•	Possibilità di misurazione su (fino a) 3 linee monofase o 1 linea trifase
•	Possibilità di ricezione del valore di potenza (W) dal bus
•	8 soglie di potenza (W) per usi generici (ad es. attivazione carichi dipendente dalla generazione elettrica proveniente da impianto fotovoltaico)
•	4 funzioni logiche (AND, OR o XOR) a 4 ingressi

MONITORAGGIO CARICHI
•	Misurazione indiretta della corrente istantanea (mA) mediante trasformatori EK-TA-...
•	Calcolo della potenza istantanea (W e kW)
•	Conteggio della totale energia elettrica (kWh)
•	Invio sul bus di valori misurati di corrente, potenza ed energia

CONTROLLO CARICHI
•	Possibilità di gestire indipendentemente fino a 8 carichi per ogni canale di misura
•	Soglia di potenza (W) per controllo carichi e relativa isteresi (W) impostabili separatamente per ogni canale di misura
•	Invio sul bus segnalazione superamento soglia
•	Possibilità di esclusione selettiva dal bus di carichi da controllare
•	Ritardo (s) di stacco e riattacco carichi impostabile separatamente per ogni canale

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto di collegamento alla linea bus KNX
•	Supporto di montaggio per guida profilata da 35 mm

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 2.0 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKCF2TP##.knxprod (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-CF2-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.