Testo di capitolato	
Modulo ingressi/uscite per applicazione hotel HO1
Apparecchi con moduli di ingresso/uscita per la gestione delle funzioni di camere d’albergo o di open-space e uffici. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX con funzione di ingresso/uscita per la gestione delle funzioni delle camera d’albergo: illuminazione, termoregolazione, ombreggiamento e segnalazioni in ingresso e in uscita. Uscite: 4 con relè da 5(3) A per controllo tenda o tapparella (abbinate) o comando ON/OFF carichi (singole), 6 singole con relè da 16(10) A per comando ON/OFF carichi, 1 alimentata 12/24 Vac con relè da 5(3) A per comando di 1 elettroserratura. Tastiera a membrana per comando/controllo manuale e LED per segnalazione di stato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Principali funzioni (ingressi)
•	4 configurabili come analogici (per sonda di temperatura NTC) o digitali (utilizzabili singolarmente o accoppiati)
•	4 digitali utilizzabili singolarmente o accoppiati
•	5 digitali di cui:
o	1 per contatto da tasca porta-badge
o	1 per contatto controllo accessi esterno
o	1 per contatto finestra o generico
o	1 per contatto richiesta assistenza/soccorso
o	1 per contatto «Riassetto camera»

Principali funzioni (uscite)
•	11 digitali di cui:
o	4 con relè da 5(3) A per controllo tenda o tapparella (abbinate) o comando ON/OFF carichi (singole)
o	6 singole con relè da 16(10) A per comando ON/OFF carichi
o	1 alimentata 12/24 Vac con relè da 5(3) A per comando di 1 elettroserratura
•	1 analogica 0-10 V per controllo velocità ventilante di unità fancoil con motore brushless

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 8 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 515 g
•	Dimensioni 144 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Alimentazione (carichi) 230 Vac 50/60 Hz
•	Alimentazione (parte elettronica) 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 30 mA
•	Potenza sul bus < 900 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKHO1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio EK-HO1-TP
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-HO1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.