Testo di capitolato	
Attuatore di commutazione ekinex KNX a 8 canali, 10 A
Apparecchio KNX con funzione di attuatore di commutazione a 4 canali indipendenti. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il comando indipendente di 8 utenze (singole o a gruppi). Contatti a relè privi di potenziale. Relè da 10 A di tipo bistabile con mantenimento dello stato di comando impostato anche in caso di mancanza di tensione sul bus. Levette sul frontale per il comando manuale dei canali di uscita mediante utensile e la visualizzazione dello stato corrispondente. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN60715.

Principali funzioni
•	Comando ON/OFF di utenze singole o a gruppi
•	Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso
•	Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
•	Comando manuale mediante levette (anche in assenza di tensione sul bus)
•	Indicazione di stato delle uscite mediante la posizione delle levette
•	Funzione di blocco per ogni canale
•	Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
•	Integrazione in scenari
•	Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 8 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 385 g
•	Dimensioni 144 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Uscite
•	Numero: 8 (collegamento con morsetti a vite)
•	Tensione nominale (Un): 230 Vac
•	Corrente nominale (In): 10 A
•	Potenza commutata: 2200 W

Alimentazione
•	Tensione 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 12 mA
•	Potenza dal bus 360 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKFB1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-FB1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.