Testo di capitolato	
Uscita binaria 16 canali / attuatore tapparelle ekinex KNX 8 canali
Apparecchio KNX con funzione di attuatore di commutazione a 16 canali indipendenti e attuatore per controllo tapparelle 8 canali. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX con funzione di uscita binaria 16 canali per il comando e controllo di utenze o attuatore 8 canali per il controllo di azionamenti motorizzati per dispositivi di ombreggiamento (tapparelle, tende o veneziane). Portata per canale 16(10) A. Tastiera a membrana per comando/controllo manuale e LED per segnalazione di stato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Principali funzioni (uscita binaria)
•	Comando ON/OFF di utenze singole o a gruppi
•	Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso 
•	Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
•	Comando manuale mediante pulsanti a membrana 
•	Indicazione di stato delle uscite mediante LED
•	Pulsante di commutazione modalità manuale/automatica
•	Funzione di blocco per ogni canale
•	Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
•	Integrazione in scenari
•	Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus

Principali funzioni (attuatore tapparelle)
•	Corsa completa di salita e discesa
•	Corsa parziale con arresto in posizione da 0 a 100% della lunghezza di corsa
•	Settaggio della posizione (modifica durante il funzionamento della posizione preimpostata)
•	Regolazione dell’inclinazione delle lamelle (per veneziane)
•	Inserimento in scenari
•	Controllo automatico per protezione dall’irraggiamento solare diretto
•	Controllo automatico per protezione dalle condizioni atmosferiche (pioggia vento, gelo)

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 8 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 595 g
•	Dimensioni 144 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Alimentazione (carichi) 230 Vac 50/60 Hz
•	Alimentazione (parte elettronica) 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA
•	Potenza sul bus < 240 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKFF1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-FF1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.