Testo di capitolato	
Attuatore-dimmer ekinex KNX a 2 canali, 300 W
Apparecchio KNX con funzione di attuatore-dimmer a 2 canali indipendenti. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il comando e la regolazione dell’intensità luminosa di apparecchi di illuminazione. Controllo indipendente di 2 utenze (singole o a gruppi). Pulsanti a membrana per il comando/controllo manuale dei canali di uscita e la visualizzazione dello stato corrispondente.

Principali funzioni
•	Comando ON/OFF e regolazione dell’intensità luminosa di apparecchi di illuminazione singoli o a gruppi
•	Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
•	Comando manuale mediante pulsanti a membrana
•	Indicazione di stato delle uscite mediante LED
•	Pulsante di commutazione modalità manuale/automatica
•	Funzione di blocco per ogni canale
•	Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
•	Integrazione in scenari
•	Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 160 g
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Carichi: 230 Vac 50/60 Hz
•	Parte elettronica: 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 13 mA
•	Potenza dal bus 360 mW

Uscite
•	Numero: 2 
•	Tensione nominale (Un): 230 Vac
•	Corrente nominale (In): 2,6 A
•	Potenza min commutata: 10 W per canale
•	Potenza max commutata: 300 W per canale

Sorgenti luminose collegabili
•	Lampade a incandescenza 230 Vac
•	Lampade alogene 230 Vac
•	Lampade alogene a bassa tensione (con trasformatori convenzionali o elettronici)
•	Lampade LED (con trasformatori convenzionali o elettronici)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKGA1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-GA1-TP
Costruttore: SBS S.p.A.