Testo di capitolato	
Termostato ambiente ekinex KNX serie 71 con display LCD
Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato. Interfaccia utente con display LCD retroilluminato e quattro pulsanti capacitivi.  Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
•	Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato con possibilità di invio del valore sul bus
•	Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo)
•	Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di commutazione locale o via bus
•	Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento
•	Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi
•	Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura finestre
•	Media pesata di due valori di temperatura
•	Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint, esterna in °C o °F), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica)
•	Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido alla batteria di scambio
•	Segnalazione apertura finestre

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 90 g (con supporto di montaggio)
•	Dimensioni 81 x 77 mm (L x H, montaggio con cornice)
	80 x 80 mm (L x H, montaggio senza cornice)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKE72E73TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Adattatore in materiale plastico
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	Placca quadrata con finestra da 60 x 60 mm
•	Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)
	
Quantità

Codici: 
EK-E73-TP (per montaggio con cornice)
EK-E73-TP-NF (per montaggio senza cornice, profilo laterale nero)
EK-E73-TP- NFW (per montaggio senza cornice, profilo laterale bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.