Testo di capitolato	
Alimentatore bus 1280 mA con uscita ausiliaria 30 Vdc
Apparecchio KNX con funzione di alimentatore per linea bus con uscita ausiliaria. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX.	

L’alimentatore Ekinex® EK-AM1-TP produce e monitora la tensione 30 Vdc necessaria al funzionamento del sistema bus KNX. Una bobina integrata nell’dispositivo provvede al disaccoppiamento tra l’alimentazione e la linea bus. L’uscita dispone di una protezione da sovraccarico e cortocircuito. Dispone di un’uscita aggiuntiva 30 Vdc che può essere utilizzata per l’alimentazione ausiliaria di altri dispositivi in bassissima tensione di sicurezza SELV. La totale corrente messa a disposizione dalle due uscite (linea bus KNX e alimentazione ausiliaria) non può eccedere 1280 mA. Il dispositivo è in grado di supportare brevi interruzioni della tensione di rete (max 200 ms).

Caratteristiche principali
•	Alimentazione 30 Vdc SELV di una linea bus KNX con max 256 apparecchi bus collegati (dipende dall’assorbimento di ciascun dispositivo)
•	Alimentazione ausiliaria 30 Vdc SELV
•	Reset con apposito pulsante della linea bus collegata
•	Indicatori LED per funzionamento normale, reset del bus e sovraccarico del bus
•	Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione

Alimentazione
•	Tensione 180 ~ 264 Vac, 176 ~ 280 Vdc
•	Frequenza 47 ~ 63 Hz
•	Assorbimento di potenza 38,4 W
•	Corrente in ingresso (tipica) 0,5 A @ 230 Vac
•	Corrente di spunto (tipica): cold start 60 A (twidth=1200 μs misurata a 50% lpeak) @ 230 Vac
•	Corrente di perdita: <1 mA @ 240 Vac

Uscite
•	Tensione linea bus: 30 Vdc SELV
•	Tensione ausiliaria: 30 Vdc SELV
•	Corrente nominale (totale uscite): 1280 mA
•	Corrente di corto circuito: 2,8 A
•	Tempo di setup e di salita: 1000 ms, 50 ms @ 230 Vac a pieno carico
•	Ripple e rumore (max): 100 mVp-p (*)
•	Tempo di back-up (tipico) per guasto su rete AC: 200 ms @ 230 Vac a pieno carico
•	Collegamento linea bus: morsetto KNX (nero/rosso) incluso nella fornitura
•	Collegamento uscita ausiliaria: morsetto a vite

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS5 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKAM1TP##.knxprod (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-AM1-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.