Testo di capitolato	
Dimmer a taglio di fase 90-230 Vac monocanale
Permette il controllo della luminosità di sorgenti led e alogene con tensione 90 - 230 Vac a 50/60 Hz per un massimo di 220 W. Il controllo può essere effettuato mediante comando locale, costituito da un pulsante normalmente aperto (N.A.).	
Descrizione
Ingresso Bus DALI-2 riferimento norma IEC 62386.

Principali funzioni
•	Dimmer monocanale con uscita a taglio di fase con MOSFET
•	Accensione e spegnimento morbidi
•	Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (dim-to-dark)
•	Livello minimo di luminosità: 1%
•	Ingresso di controllo: pulsante N.A. non isolato
•	Curva di output ottimizzata
•	Morsetti a vite per comando, alimentazione e carico
•	Massima frequenza interna del microcontrollore: 24 MHz

Dati tecnici
Ingressi
•	Tensione di alimentazione: min: 90 Vac .. max: 230 Vac ~ 50 Hz
•	Potenza nominale in ingresso: 0,4 W
•	Ingresso di controllo: pulsante N.A. non isolato
Uscite
•	Corrente in uscita max: 1 A
•	Potenza max. erogata per carichi resistivi (lampade a incandescenza e alogene): 230 W
•	Potenza max. erogata per carichi elettronici e/o a LED: 115 W
Dimmerazione
•	Taglio di fase diretto (leading edge)

Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: -20 °C ... + 50 °C
•	Temperatura di stoccaggio: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura di trasporto: - 40 °C ... + 60 °C
•	Umidità relativa: 93% non condensante
•	Grado di protezione IP10 (apparecchio installato)
•	Cablaggio del comando locale: 0,05 mm2 (cavo singolo) - 2,5 mm2 (cavo intrecciato), 12 - 30 AWG
•	Cablaggio alimentazione e carico: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 2,5 mm2 (cavo intrecciato), 12 - 15 AWG
•	Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
•	Involucro in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715), mediante supporto incluso, oppure ad installazione libera in scatole di derivazione o a muro
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 25 g
•	Dimensioni 53 x 61 x 29 mm (LxHxP)	
Quantità

Codice: EK-GD1-1-HV
Costruttore: EKINEX S.p.A.