Testo di capitolato	
Dimmer 12 / 48 Vdc 4 canali a standard DALI 2
Il dimmer ekinex a standard DALI 2 con 4 canali EK-GD1-DL-4-LV permette il controllo della luminosità di carichi a LED da 12 a 48 Vdc in tensione costante, dimmerabile in modulazione PWM.	
Descrizione
Dotato della funzione “4 in 1” per il controllo del colore RGBW (DALI DT6), della temperatura di colore in bianco dinamico TW (DALI DT8), su 4 canali indipendenti o un unico canale. L’impostazione DT6/DT8 (se prevista) avviene tramite selettore locale. L’apparecchio dispone inoltre di un modulo di comunicazione bus integrato, certificato DALI 2.

Principali funzioni
•	Funzione memoria impostabile da DALI: memorizza l’ultimo livello di luminosità, in caso di interruzione dell’alimentazione
•	Accensione e spegnimento morbidi
•	Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (dim-to-dark)
•	Livello min. luminosità: 0,1%
•	Curva di regolazione impostabile da DALI: lineare / quadratica / esponenziale
•	Tempi di accensione e spegnimento impostabili via DALI
•	Ingressi di controllo: DALI
•	Curva di output ottimizzata
•	Selettore DT6 / DT8
•	LED di stato (passaggio in stand-by dopo 1 min.)
Dati tecnici
Ingressi
•	Tensione costante di ingresso: 12 / 48 Vdc
•	Tensione di alimentazione: min: 10,8 Vdc .. max: 52,8 Vdc
•	Potenza assorbita in attesa di comando: < 500 mW
Uscite
•	Uscita in tensione PWM 12 / 48 Vdc
•	Corrente in uscita da 0 A a 20 A (4x max. 5 A)
•	Potenza nominale @12V: 120 Wm @24V: 240 W, @48V: 480 W
Dimmerazione
•	Modulazione PWM “flicker-free”: impostabile 300/600/1200/2000 Hz
•	Risoluzione PWM: 16 bit
•	Range di dimmerazione PWM: 0,1-100%
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: - 20 °C ... + 40 °C
•	Temperatura di stoccaggio: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura di trasporto: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura max. nominale dell’involucro (tc): 80 °C
•	Umidità relativa: 93% non condensante
•	Grado di protezione IP10 (apparecchio installato)
•	Cablaggio: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 1,0 mm2 (cavo intrecciato), 16 - 17 AWG
•	Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
•	Involucro in materiale plastico
•	Apparecchio per montaggio da quadro a 4 UM
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 200 g
•	Dimensioni (LxHxP): 72 x 91 x 62 mm	
Quantità

Codice: EK-GD1-DL-4-LV
Costruttore: EKINEX S.p.A.