Testo di capitolato	
Dimmer DALI 2 90-230 Vac a taglio di fase a 1 canale
Il dimmer ekinex a standard DALI 2 monocanale EK-GD2-DL-1-HV permette il controllo della luminosità di carichi luminosi con tensione di alimentazione 90 - 230 Vac a 50/60 Hz. Dispositivo secondo protocollo DALI 2 certificato IEC 62386.	
Descrizione
Il dimmer a taglio di fase ekinex DALI 2 alimentato a 90-230 Vac monocanale EK-GD2-DL-1-HV permette il controllo della luminosità di carichi luminosi con tensione di alimentazione 90 - 230 Vac a 50/60 Hz. Il dispositivo ha una potenza di uscita massima di 230 W. I carichi utilizzabili con il dimmer EK-GD2-DL-1-HV possono essere: lampade ad incandescenza, lampade alogene a tensione di rete, lampade a LED dimmerabili a tensione di rete, strisce LED a tensione di rete dimmerabili, alimentatori switching per LED dimmerabili in taglio di fase.
Il dimmer taglia la fase in modalità Trailing Edge (sul fronte discendente). Il dimmer è certificato DALI2 (GTIN:8050054980010) con riferimento a IEC 62386 parti 101, 102, 205.
Principali funzioni
•	Funzione memoria impostabile da bus DALI: memorizza l’ultimo livello di luminosità, in caso di interruzione dell’alimentazione
•	Tempo di fade, livello minimo e massimo di luminosità impostabili da bus DALI
•	Accensione e spegnimento morbidi
•	Livello min. luminosità: 0,1%
•	Curva di regolazione logaritmica impostabile da bus DALI
•	Tempi di accensione e spegnimento impostabili via bus DALI
•	Curva di output ottimizzata
•	Segnalazione in caso di cortocircuito, mancanza di tensione e sovraccarico
Dati tecnici
Ingressi
•	Tensione di alimentazione: 90 - 230 Vac 50/60 Hz
•	Corrente max. in ingresso: 1 A
Uscite
•	Tensione di alimentazione: 90 - 230 Vac 50/60 Hz
•	Potenza in uscita per canale 110 W @110Vac, 220W @220Vac, 230W @230Vac
•	Potenza minima di carico: 1 W per canale
•	Corrente max. in uscita: 1 A
Dimmerazione
•	Modalità di dimmerazione Trailing edge con controllo del carico aperto (OPEN CIRCUIT) e corto circuito sul carico (SHORT CIRCUIT)
•	Range di dimmerazione: 1-100%
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: -20 °C ... + 40 °C
•	Temperatura di stoccaggio e di trasporto: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura max. nominale dell’involucro (tc): 80 °C
•	Umidità relativa: 91% non condensante
•	Involucro in materiale plastico
•	Grado di protezione: IP00
•	Cablaggio alimentazione e carichi: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 2,5 mm2 (cavo intrecciato), 16 ÷ 13 AWG
•	Cablaggio bus DALI: 0,02 ÷ 1,5 mm2 – 30 ÷ 16 AWG
•	Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
•	Apparecchio per montaggio in scatola da incasso
•	Peso 37 g
•	Dimensioni (LxHxP): 53 x 61 x 29 mm	
Quantità

Codice: EK-GD2-DL-1-HV
Costruttore: EKINEX S.p.A.