Testo di capitolato	
Interfaccia KNX IP secure
Interfaccia bus compatta tra LAN/Ethernet e bus KNX, alimentata dal bus KNX, impiegabile per la programmazione per il software ETS®. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX.	
Descrizione
L’interfaccia ekinex® IP KNX EK-IE1-SEC-TP secure è un’interfaccia bus compatta tra LAN/Ethernet e bus KNX. Con il suo design compatto ha una larghezza di solo 1 unità modulare (18 mm) ed è alimentato dal bus KNX. Può essere utilizzato come interfaccia di programmazione per il software ETS®. Il dispositivo supporta KNX Security che può essere abilitata in ETS. Con la sua funzionalità di interfaccia (tunneling), la sicurezza su bus KNX impedisce accessi non autorizzati.
I pulsanti e i LED sul dispositivo consentono una diagnosi locale che include lo stato di funzionamento e gli errori di comunicazione.

Caratteristiche principali
•	Pulsante di programmazione e LED sul frontale
•	LED di segnalazione stato e traffico dati su linea bus e rete ethernet
•	Pulsanti per l’attivazione delle funzioni di connessione
•	Collegamento linea bus tramite terminale KNX
•	Collegamento a rete Ethernet tramite connettore RJ45
•	Ethernet 100BaseT (100MBit/s)
•	Protocolli Internet supportati ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP e Auto IP
•	Supporto alla tecnologia sicura KNX, attivabile tramite ETS®
•	Fino a 8 connessioni KNXnet/IP Tunneling contemporaneamente
•	Massimo Lunghezza APDU: 55
•	Sicurezza KNXnet/IP (AES-128)

Altre caratteristiche
• Custodia in materiale plastico (PC)
• Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
• Grado di protezione IP20 (apparecchio installato, secondo EN 60529)
• Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
• Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
• Apparecchio modulare da 1 UM (1 UM = 18 mm)
• Peso: 40 g
• Dimensioni(LxHxP): 17,8 x 90 x 60 mm

Dati tecnici
Alimentazione
•	Alimentazione 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 20 mA
•	Potenza assorbita max. 600 mW
KNX
•	Trasmissione dati: IP/TP
•	Sicurezza KNX (algoritmo AES-128) con Tunneling V2, Core V2
•	Fino a 8 connessioni KNXnet/IP Tunneling contemporaneamente
•	Massima lunghezza APDU: 55
Connessioni
•	Connettore bus per KNX (rosso / nero)
•	Presa LAN RJ-45
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: - 5 ... + 45°C
•	Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C
•	Umidità relativa: 5 ... 93% non condensante	
Quantità

Codice: EK-IE1-SEC-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.