Testo di capitolato	
Gateway KNX / DALI a 1 o 2 canali
Apparecchi utilizzati per controllare alimentatori elettronici (ECG) con un’interfaccia DALI (secondo EN 62386) tramite il bus di installazione KNX. I dispositivi convertono i comandi di commutazione e dimmerazione dal sistema KNX collegato in telegrammi DALI e le informazioni di stato dal bus DALI in telegrammi KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX.	

Gli apparecchi EK-BF1-TP-D1/D2 sono definiti come “Single Master Application Controller” (secondo EN 62386-103). Ciò significa che devono essere utilizzato solo in segmenti DALI con alimentatori elettronici collegati e non con altri dispositivi di controllo DALI all’interno del segmento (nessuna operazione multi-master). L’alimentazione necessaria per un massimo di 64 ECG collegati proviene direttamente dal dispositivo. Un alimentatore DALI aggiuntivo non è necessario e non è consentito. Sono supportati alimentatori elettronici secondo EN 62386-102 ed1 (DALI1) e dispositivi secondo EN 62386-102 ed2 (DALI2).
Il dispositivo a 2 canali EK-BF1-TP-D2 è dotato di due uscite DALI indipendenti tra loro. Tramite ciascuna uscita possono essere controllati fino a 64 alimentatori elettronici in 16 gruppi DALI. Entrambe le uscite offrono l’intera gamma di funzioni descritte di seguito.
Con la versione firmware 0.2.5 o superiore, il dispositivo è certificato secondo EN 62386-101 e -103 ed2 (DALI2) e quindi autorizzato a portare il logo DALI-2.
Il dispositivo è dotato di un involucro per guida DIN con larghezza pari a 4 UM (Unità Modulari) in modo che possa essere integrato direttamente nel quadro di distribuzione della rete.

Principali funzioni
•	EK-BF1-TP-D1: indirizzamento fino a 16 gruppi DALI o 63 singoli ECG
•	EK-BF1-TP-D2: indirizzamento fino a 2x16 gruppi DALI o 2x63 alimentatori elettronici individuali
•	Concetto flessibile di messa in servizio DALI con ETS5
•	Controllo del colore della luce con l’ausilio di dispositivi ECG di tipo 8
•	Controllo del colore della luce in base al sottotipo di ECG:
•	Temperatura di colore (DT-8 Sottotipo Tc)
•	Colore XY (DT-8 Sottotipo XY)
•	RGB (DT-8 sottotipo RGBWAF)
•	HSV (DT-8 sottotipo RGBWAF)
•	RGBW (DT-8 sottotipo RGBWAF)
•	Supporto di programmi di programmazione oraria per il controllo di gruppi ed ECG in base a valori e/o colore.
•	Diverse modalità di funzionamento come modalità permanente, modalità notturna o modalità scale
•	Contaore di funzionamento integrato per ogni gruppo ed ECG con allarme al raggiungimento della durata massima
•	Riconoscimento guasti individuale con oggetti per ogni lampada / ECG
•	Complessa analisi dei guasti a livello di gruppo / dispositivo con calcolo del numero di guasti e del tasso di guasto
•	Monitoraggio della soglia di guasto con valori di soglia configurabili individualmente
•	Modulo scene per un’ampia programmazione delle scene e possibilità di dimmerare le scene
•	Funzione di “sostituzione rapida” per una facile sostituzione di singoli ECG difettosi
•	Controllo manuale di telegrammi di gruppo e broadcast tramite pulsanti di comando sul dispositivo (vedere la descrizione del programma applicativo per le istruzioni per l’uso)
•	Segnalazione di uno stato di guasto tramite LED sul dispositivo (vedi descrizione del programma applicativo)

Dati tecnici
Alimentazione elettrica
•	Tensione di esercizio: 110 - 240V, 50-60 Hz AC o DC
•	Potenza massima assorbita: 16W
•	Alimentazione bus tramite linea KNX 24 V DC, ca. 5mA

Connettori
•	Rete L, N, Earth: connettore a vite 3x 1- 2,5 mm² a conduttore singolo o intrecciato, momento torcente max 0,8 Nm
•	DALI-Bus Canale 1 D+, D-: connettore a vite 2x 1-2,5 mm² conduttore singolo o intrecciato, momento torcente max 0,8 Nm
•	DALI-Bus Canale 2 D+, D- (solo per dispositivo EK-BF1-TP-D2): connettore a vite 2x 1-2,5 mm² conduttore singolo o intrecciato, momento torcente max 0,8 Nm
•	Linea bus KNX: morsetto KNX senza viti, conduttore 0,6…0,8 mm, unipolare. Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

Elementi di controllo
•	Pulsante di programmazione per passare dalla modalità normale a quella di indirizzamento del KNX
•	1 x pulsante Man. per attivare la modalità manuale
•	8x pulsanti per passare da un gruppo all’altro in modalità manuale e per eseguire funzioni di trasmissione e di servizio

Elementi di visualizzazione
•	1x LED rosso: indica modalità normale / programmazione
•	1x LED rosso / verde / blu: indica modalità manuale e messaggio di errore
•	8x LED rosso: indica lo stato del gruppo e i messaggi di errore

Bus DALI
•	Numero di uscite: 1 (per EK-BF1-TP-D1) o 2 (per EK-BF1-TP-D2) uscite DALI
•	Tipo di uscita: Single-Master Application Controller secondo EN 62386-103 ed. 2
•	Numero di reattori: max. 64 ECG secondo EN 62386-101 ed1 e ed 2
•	Tensione DALI: tipicamente 16 V DC, a prova di cortocircuito max. 250mA, isolamento di base (no SELV)
•	Sezione del cavo consigliata: min. 1,5mm²
•	Corrente di alimentazione garantita: 128mA
•	Corrente massima di alimentazione: 250mA
•	Ritardo di spegnimento: 600 ms dopo che si verifica lo spegnimento del bus DALI per cortocircuito
•	Tentativo di riavvio dopo lo spegnimento: 5 secondi dopo il rilevamento del cortocircuito

Dati meccanici
•	Involucro: Plastica ABS – V0
•	Dimensioni REG 4TE: 71mm x 90mm x 58mm (LxHxP)
•	Peso: ca. 130 gr
•	Montaggio: guida DIN da 35 mm

Sicurezza elettrica
•	Grado di protezione (secondo EN 60529): IP20
•	Classe di protezione (secondo IEC 1140): I
•	Categoria di sovratensione: III
•	Classe di inquinamento (secondo EN60664-1): 2
•	Bus KNX: SELV 24 V DC
•	Bus DALI: tipico 16 V DC, isolamento base 250 mA, (no SELV)

Requisiti EMC
•	Conforme alla direttiva 2014/30/UE

Condizioni ambientali
•	Resistenza agli agenti atmosferici: EN 50090-2-2
•	Temperatura di esercizio: - 5 ~ + 45°C
•	Temperatura di stoccaggio: - 25 ~ + 55°C
•	Temperatura di trasporto: - 25 ~ + 70°C
•	Umidità ambientale: 5 ~ 93% RH non condensante

Certificazione
•	KNX
•	DIIA secondo EN 62386-101 ed 2 e EN 62386-103 ed 2

Conformità CE
•	Secondo le linee guida EMC (edifici residenziali e commerciali), linee guida sulla bassa tensione
	
Quantità

Codici:
EK-BF1-TP-D1 - Gateway KNX / DALI 1 canale
EK-BF1-TP-D2 – Gateway KNX / DALI 2 canali

Costruttore: EKINEX S.p.A.