Testo di capitolato	
Dimmer KNX 2 90-230 Vac a taglio di fase a 4 canali
Il dimmer ekinex a standard KNX a 4 canali EK-GD1-TP-4-HV permette il controllo della luminosità di carichi luminosi con tensione di alimentazione 90 - 230 Vac a 50/60 Hz. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX.	
Descrizione
Il dimmer a taglio di fase KNX ekinex alimentato a 90-230 Vac a 4 canali EK-GD1-DL-4-HV permette il controllo della luminosità di carichi luminosi con tensione di alimentazione 90 - 230 Vac a 50/60 Hz. Il dispositivo ha una potenza di uscita massima di 200 W per ciascun canale. I carichi utilizzabili con il dimmer EK-GD2-DL-1-HV possono essere: lampade ad incandescenza, lampade alogene a tensione di rete, lampade a LED dimmerabili a tensione di rete, strisce LED a tensione di rete dimmerabili, alimentatori switching per LED dimmerabili in taglio di fase.
Il dimmer taglia la fase in modalità Trailing Edge (sul fronte discendente). 
Principali funzioni
•	Comando ON/OFF e regolazione dell’intensità luminosa di apparecchi di illuminazione singoli o a gruppi
•	Tempo di fade in accensione/spegnimento, livello minimo e massimo di luminosità, curva di regolazione lineare o logaritmica impostabili da ETS
•	Accensione e spegnimento soft o istantaneo, con ritardo impostabile
•	Configurazione del comportamento dopo ripristino alimentazione, bus ON/OFF, scaricamento via ETS
•	Canali impostabili da ETS come indipendenti, in parallelo o con funzione copia da un altro canale
•	Indicazione di stato delle uscite mediante LED
•	Funzione di blocco, funzionamento forzato, luce scale, scenari, notturna, contatore e funzioni logiche per ogni canale, impostabili da ETS
•	Allarme per corto circuito, carico aperto e mancanza alimentazione
•	Funzione di uscita ausiliaria con indicazione di stato via KNX
•	Comando manuale con pulsanti a membrana e per test locale ON/OFF dei canali 1-2-3-4 anche in assenza del bus KNX: la pressione breve del pulsante attiva/disattiva il carico, la pressione per almeno 2 secondi fa lampeggiare il carico ogni 1 s circa
Dati tecnici
Ingressi
•	Tensione di alimentazione: 90 - 230 Vac 50/60 Hz
•	Corrente max. in ingresso: 4 A
Uscite
•	Tensione di alimentazione: 90 - 230 Vac 50/60 Hz
•	Potenza in uscita per canale 110 W @110 Vac, 220 W @220 Vac, 230 W @230 Vac 
•	Potenza minima di carico: 1 W per canale
•	Corrente max. in uscita: 1 A per canale
Dimmerazione
•	Modalità di dimmerazione Trailing edge con controllo del carico aperto (OPEN CIRCUIT) e corto circuito sul carico (SHORT CIRCUIT)
•	Range di dimmerazione: 1-100%
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: -20 °C ... + 40 °C
•	Temperatura di stoccaggio e di trasporto: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura max. nominale dell’involucro (tc): 80 °C
•	Umidità relativa: 91% non condensante
•	Involucro in materiale plastico / grado di protezione: IP00 (IP20 in scatola di derivazione o quadro elettrico)
•	Cablaggio alimentazione e carichi: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 2,5 mm2 (cavo intrecciato), 16 ÷ 13 AWG
•	Cablaggio bus DALI: 0,02 ÷ 1,5 mm2 – 30 ÷ 16 AWG
•	Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
•	Apparecchio per montaggio da quadro a 4 UM
•	Peso 200 g
•	Dimensioni (LxHxP): 71 x 91 x 62 mm	
Quantità

	

Codice: EK-GD1-TP-4-HV
Costruttore: EKINEX S.p.A.