Testo di capitolato	
C4 Toolbox
Apparecchio web-server progettato per offrire una serie di servizi di connettività e di funzionalità a un sistema di supervisione Control4, quando viene utilizzato in combinazione con i dispositivi ekinex KNX.	

L’interfaccia EK-BT1-TP è realizzata per installazione su guida profilata DIN e occupa 2 moduli. L’alimentazione a 12-24 Vdc è esterna (alimentatore non compreso nella fornitura). Il prodotto, con hardware basato su sistema operativo embedded, ha un nodo KNX TP (twisted pair) e può quindi essere collegato direttamente alla rete bus di dispositivi KNX. La connettività come gateway IP per Control4 viene realizzata tramite la porta Ethernet. Il server-web integrato è realizzato con tecnologia HTML5 e consente l’accesso all’ambiente di configurazione.

Principali comandi
•	Invio comandi e ricezione informazioni dai dispositivi KNX nel sistema CONTROL4
•	Monitoraggio del consumo energetico dell’edificio e controllo dei carichi in dipendenza dall’assorbimento globale con un driver grafico dedicato per Composer
•	Controllo diagnostico continuo dei dispositivi KNX e ricezione di notifiche in caso di malfunzionamenti
•	Possibilità di definire sequenze di comando (scene) e di eseguirle con semplici collegamenti in Composer con driver di terze parti 
•	Logiche configurabili con editor grafico ed esecuzione in background
•	Invio notifiche a CONTROL4 in caso di malfunzionamenti o di eventi configurabili sul bus

Principali caratteristiche
•	Alimentazione 12-24 Vdc (assorbimento 240 mA a 12 Vdc) mediante apposito morsetto ad innesto in dotazione. Alimentatore non compreso nella fornitura
•	Bus KNX TP (twisted pair) mediante morsetto rosso-nero in dotazione
•	1 porta Ethernet mediante cavo cat. 5 o superiore e connettore RJ45 standard
•	1 porta RS485 per integrazioni future
•	1 porta USB 2.0: per integrazioni future
•	2 LED frontali: led POWER per segnalazione presenza di alimentazione; led SERVICE per segnalazione di operazioni particolari in corso
•	1 pulsante di RESET alloggiato sotto il coperchio frontale sul dorso della scheda verticale

Altre caratteristiche e condizioni ambientali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 a prodotto installato (secondo EN 60529)
•	Classe di isolamento II (secondo EN 60335-1)
•	Classificazione climatica 3K5 (uso interno, secco) e meccanica 3M2 (secondo EN50491-2)
•	Peso del dispositivo: 120 g
•	Apparecchio modulare da 2 UM (1 UM = 18 mm)
•	Dimensioni 36 x 90,5 x 62 mm (L x H x P)
•	Temperatura di utilizzo: 0°C ... + 40°C
•	Temperatura di stoccaggio: - 10 ... + 70°C
•	Temperatura di trasporto: - 10 ... + 70°C
•	Umidità relativa: 95% non condensante

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS5 o versioni successive

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus	
Quantità

Costruttore: EKINEX S.p.A.