Testo di capitolato	
Sensore di movimento PIR KNX multifunzione
sensore di movimento KNX S-mode che integra la tecnologia di rilevamento piroelettrica a infrarossi. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX.	

Include un sensore di movimento e un sensore di luminosità integrati, utilizzati per l'illuminazione o per situazioni in cui è richiesto il rilevamento di movimento (ufficio, hotel, casa, ecc.). Il sensore di luminosità misura la luminosità corrente, supporta il controllo della luce e la funzione di illuminazione costante. Il sensore di luminosità e il rilevatore di movimento possono essere combinati in modo flessibile per scopi di controllo. Inoltre, il prodotto è dotato anche di sensore di temperatura, sensore di umidità, funzione RTC, funzione logica e funzione di gruppi di scenari, per cui è in grado di soddisfare le applicazioni e i controlli più complessi e diversificati. Infine, questo prodotto supporta la trasmissione dati KNX secure. Il dispositivo, destinato all'installazione a soffitto, è alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria. L'indirizzamento fisico e la configurazione dei parametri possono essere eseguiti utilizzando il software ETS KNX (a partire dalla versione 5.7) con il file .knxprod.

Principali funzioni
•	Rilevamento di movimenti normali e piccoli, con tecnologia di rilevamento PIR (infrarosso passivo)
•	Modalità di lavoro master/slave
•	Fino a 4 canali d'uscita per il controllo movimento
•	Primo canale impostabile fino a 3 valori in uscita, quindi fino a 3 livelli di luminosità sia per la situazione di inizio movimento che per fine movimento
•	Modalità automatica e semiautomatica
•	Sensore di luminosità incorporato
•	Controllo della luce tramite soglia di luminosità e anche controllo logico con segnale di presenza
•	Telegrammi di controllo movimento individuali in base all'impostazione giorno/notte
•	Sensori di temperatura e umidità integrati
•	Controllo costante dell'illuminazione
•	Funzioni RTC (termostato) per il sistema di riscaldamento/raffreddamento, nonché supporto per riscaldamento/raffreddamento aggiuntivo
•	Funzioni logiche e funzioni di gruppi di scenari
•	Supporto del protocollo di sicurezza dei dati KNX data secure

Dati tecnici
Alimentazione dal bus KNX
•	Tensione 21-30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 6,5mA @24Vdc, < 5,5mA @30Vdc
•	Potenza max dal bus KNX < 165mW

Campo di rilevamento
•	Campo di misurazione luminosità 0-2000 lux
•	Temperatura 0-40 °C
•	Umidità relativa 20-90%

Connettore
•	Linea bus KNX: morsetto con serraggio a molla dei conduttori. Conduttore 0,6 … 0,8 mm, unipolare. Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

Installazione e dimensioni
•	Adatto per l'installazione a incasso a soffitto
•	Altezza di installazione 2,5 - 6m
•	Diametro corpo Ø 48.5 mm
•	Diametro esterno Ø 70 mm
•	Diametro del foro di montaggio Ø 53-55 mm
•	Altezza totale 51,5 mm
•	Profondità di incasso 37 mm
•	Peso: 50 g

Condizioni ambientali
•	Temperatura di esercizio: - 5 ... + 45°C
•	Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 55°C
•	Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C
•	Umidità ambientale: < 93% non condensante

Certificazione
•	KNX
•	Conformità CE	
Quantità

Codice:
EK-SG2-TP-M - Sensore di movimento PIR KNX multifunzione

Costruttore: EKINEX S.p.A.