Testo di capitolato	
Accoppiatore di linea/area
Apparecchio KNX per il collegamento di una linea bus principale a una secondaria. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio bus KNX con funzione di accoppiatore per il collegamento di una linea bus principale a una linea bus secondaria. Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione con LED di segnalazione della modalità attiva. Pulsante di selezione funzione e 6 LED di segnalazione. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715. Alimentazione mediante bus

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 100 g
•	Apparecchio da 2 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Dimensioni 36 x 70 x 90 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Tensione: 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente (da linea bus principale): ca. 10 mA

Collegamenti
•	Linea principale: morsetto KNX fornito a corredo
•	Linea secondaria: morsetto KNX fornito a corredo

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS3 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKBA1TP##.vd4 (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-BA1-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.