Testo di capitolato	
Gateway BACnet IP – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway BACnet IP - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete con protocollo BACnet IP su rete Ethernet e una rete KNX (TP). Funzione di server su rete BACnet. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato) 
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)
•	Peso 145 g

Comunicazione
Lato KNX
•	Porta KNX (TP) galvanicamente isolata dall’alimentazione
•	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Lato BACnet IP
•	Porta Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E
•	Comunicazione BACnet slave
•	Scambio oggetti BACnet
•	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine BACnet” di 1440 byte

Alimentazione
•	Tensione: 8...24 Vac oppure 12...35 Vdc
•	Assorbimento a 24 Vdc: 3,5 VA

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante programma applicativo CGEKBJ1TP.exe

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-BJ1-TP-IP
Costruttore: EKINEX S.p.A.

Testo di capitolato	
Gateway BACnet MS/TP – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway BACnet MS/TP - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete con protocollo BACnet MS/TP (Master-Slave, Token-Passed) su seriale RS485 e una rete KNX (TP). Funzione di server su rete BACnet. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato) 
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)
•	Peso 145 g

Comunicazione
Lato KNX
•	Porta KNX (TP) galvanicamente isolata dall’alimentazione
•	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Lato BACnet MS/TP
•	Porta seriale RS485 galvanicamente isolata dall’alimentazione, terminatore di linea (120 Ohm) inseribile tramite microinterruttore a 1 via
•	Comunicazione BACnet
•	Velocità di comunicazione da 1200 a 115200 baud
•	Scambio oggetti BACnet
•	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine BACnet” di 1440 bytebyte

Alimentazione
•	Tensione: 8...24 Vac oppure 12...35 Vdc
•	Assorbimento a 24 Vdc: 3,5 VA

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante programma applicativo CGEKBJ1TP.exe

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-BJ1-TP-MSTP
Costruttore: EKINEX S.p.A.