Testo di capitolato	

Gateway DALI – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway DALI - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete con protocollo DALI e una rete KNX (TP). Parametrizzabile con tool esterno ETS o tramite apposito software applicativo per PC, connesso attraverso la porta di comunicazione Ethernet integrata nel dispositivo. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Grado di protezione IP20 (secondo EN 60529) 
•	Dimensioni 72 x 95 x 60 mm (LxHxP)
•	Peso 200 g

Comunicazione
Connessioni
•	Alimentazione (230 V AC)
•	Bus KNX
•	Bus DALI
•	Ethernet
•	
Sistema DALI
•	Mezzo trasmissivo: cavo non schermato
•	Topologia: lineare, a stella o misto
•	Assorbimento di corrente: max 250 mA
•	Tensione DALI: 9,5 V ... 22,5 V (tipico 16 V)
•	Lunghezza max cavo: 300 m (sezione 1,5 mm²)
•	Baud rate: 1200 bps
•	Numero max di dispositivi DALI: 64
•	Numero max di gruppi DALI: 16
•	Numero max di scenari DALI: 16

Alimentazione
•	Alimentazione (230 V AC)
•	Assorbimento max: 6 VA

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante programma applicativo CGEKBG1TP.exe

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-BG1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.