Testo di capitolato	
Attuatore-dimmer LED KNX a 4 canali di comando, 0..10 V DC 
Apparecchio KNX con funzione di attuatore-dimmer per il comando di apparecchi di illuminazione. 
Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	
Apparecchio KNX per il comando e la regolazione dell’intensità luminosa di apparecchi di illuminazione con comando 0..10V ad alta impedenza.
Controllo di 4 utenze indipendenti, oppure 2 utenze a doppio canale (Dual White) o 1 utenza singola a colore RGBW.
Pulsanti a membrana per il comando/controllo manuale dei canali di uscita.

Principali funzioni
•	Comando ON/OFF e regolazione dell’intensità delle sorgenti luminose
•	Pulsante di commutazione modalità manuale/automatica
•	Comando manuale mediante pulsanti a membrana
•	Modalità di controllo in modo colore: RGB(W)/ HSV
•	Funzione di blocco e funzionamento forzato per ogni canale
•	Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
•	Memorizzazione di scenari e sequenze
•	Contatore ore di funzionamento e totalizzazione (nominale) potenza carico
•	Blocchi a porte logiche utilizzabili indipendentemente

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 160 g
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione logica
•	Parte elettronica sezione di controllo: 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 13 mA
•	Potenza dal bus 360 mW

Alimentazione sezione di potenza
•	Tensione nominale (Un):	230 Vac
•	Corrente nominale (In):	 15 mA
•	Potenza max consumo:  	  3 W

Caratteristiche uscite
•	Numero uscite:	4 
•	Tensione nominale (Un): 0..10 VDC
•	Corrente massima (In):	50 mA per uscita

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKGF1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-GF1-TP
Costruttore: SBS S.p.A.