Testo di capitolato	
Attuatore / controllore KNX fancoil con controllo 0-10 V
Apparecchio KNX con funzione di attuatore / controllore per terminali a fan-coil. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX con funzione di attuatore (in combinazione con un termostato ambiente KNX) o di regolatore/attuatore (con acquisizione del valore di temperatura da una sonda ambiente KNX o da una sonda collegata a un ingresso analogico). Per impianti di distribuzione idraulica a 2 tubi con comando di tipo ON/OFF di un azionamento elettrotermico per valvola di intercettazione e controllo 0-10 V di una ventilante con motore brushless. Le uscite non utilizzate per il comando dell’unità a fancoil possono essere configurate come canali di un’uscita binaria KNX per svolgere altre applicazioni. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Principali funzioni
•	Alimentazione dal bus e alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz
•	Controllo di impianti con distribuzione idraulica a 2 tubi con valvola di intercettazione di tipo ON/OFF (1 relè SPST)
•	1 uscita 0-10 V per controllo di 1 ventilante con motore brushless
•	2 ingressi liberamente configurabili per acquisizione sonde di temperatura passive (sensori NTC 10 kΩ a 25°C) o come ingressi binari liberi da potenziale

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 205 g
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Alimentazione (carichi) 230 Vac 50/60 Hz
•	Alimentazione (parte elettronica) 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA
•	Potenza sul bus < 300 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKHB1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-HB1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.