Testo di capitolato	
Attuatore / controllore KNX azionamenti 8 canali
Apparecchio KNX con funzione di attuatore / controllore per comando di azionamenti elettrotermici o servomotori per valvola di zona. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX con funzione di attuatore (in combinazione con un termostato ambiente KNX) o di regolatore/attuatore (con acquisizione del valore di temperatura da una sonda ambiente KNX). 8 canali di uscita a TRIAC per comando ON/OFF di azionamenti elettrotermici e/o servomotori per valvola. Funzionamento in combinazione con azionamenti NC (normalmente chiusi) o NO (normalmente aperti). Impiego in impianti di riscaldamento e/o raffreddamento con distribuzione idraulica a 2 tubi o a 4 tubi con interblocco delle uscite. Tastiera a membrana per comando manuale delle uscite e indicatori a LED per la diagnosi dello stato di comando e di allarme (cortocircuito uscite o mancanza alimentazione). Modulo di comunicazione bus KNX integrato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche funzionali
•	8 canali configurabili per impiego con azionamenti elettrotermici di tipo NC (normalmente chiusi) o NO (normalmente aperti)
•	Configurazione indipendente di ciascun canale di uscita come attuatore, regolatore / attuatore a 2 o 4 tubi, canale in parallelo o come semplice uscita comandata tramite oggetto di comunicazione
•	Rilevazione e segnalazione del cortocircuito mediante monitoraggio della corrente assorbita dagli azionamenti elettrotermici collegati alle uscite
•	Rilevazione e segnalazione di mancanza tensione di alimentazione sugli attuatori elettrotermici collegati alle uscite (solo se alimentato a 230 Vac)
•	Abilitazione selettiva del singolo canale per uno solo dei modi di conduzione (negli impianti a pannelli radianti a pavimento, la funzione consente di simulare passi di posa delle tubazioni diversi in funzione del modo di conduzione per ottenere rese maggiori in raffreddamento)
•	Funzione di protezione delle valvole (antigrippaggio) durante i periodi di prolungata inattività
•	Attivazione differita delle uscite (nel campo 5-40 s) per evitare picchi di assorbimento di potenza da parte degli azionamenti elettrotermici
•	Valutazione automatica della richiesta di energia, disponibile come oggetto di comunicazione, per attivare i generatori termici e/o un circolatore
•	Funzioni logiche a 4 canali e 4 ingressi per canale, per realizzare logiche combinatorie di automazione dell’edificio tramite blocchi AND, OR, NOT e OR esclusivo

Impiego
Attuatore
•	8 o 4 uscite di comando ON / OFF o PWM indipendenti rispettivamente per impianti a 2 tubi o a 4 tubi
•	Commutazione riscaldamento / raffreddamento dal bus
Attuatore / controllore
•	8 regolatori indipendenti (impianti a 2 tubi) o 4 regolatori indipendenti (impianti a 4 tubi), di tipo ON / OFF o PWM
•	Commutazione riscaldamento / raffreddamento dal bus (impianti a 2 o 4 tubi) o commutazione automatica sulla base della temperatura ambiente (impianti a 4 tubi)
•	Gestione con setpoint singolo o con setpoint assoluti o relativi attivabili attraverso il modo HVAC di sistema
•	Acquisizione di 2 valori di temperatura ambiente ricevuti via bus da altri apparecchi KNX con calcolo della media pesata
•	Funzione di limitazione della temperatura superficiale, mediante valore ricevuto dal bus, per applicazioni di riscaldamento con pannelli radianti

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 160 g
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Alimentazione 30 Vdc dal bus KNX (parte elettronica)
•	Alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz o 24 Vac (comando utenze)
•	Assorbimento di corrente dal bus < 30 mA
•	Potenza dal bus 720 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKHE1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-HE1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.