Testo di capitolato	
Controllore per gruppo di miscelazione
Apparecchio KNX con funzione di controllore per un gruppo di miscelazione. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio bus KNX con funzione di controllore per gruppo di miscelazione di fluido termovettore in applicazioni di riscaldamento e/o raffreddamento degli edifici. Controllo in apertura / chiusura di servomotore per valvola miscelatrice (a 3 punti flottante o con segnale 0-10 V) e comando in marcia / arresto di circolatore. Acquisizione di temperature di mandata e ritorno (fluido termovettore) e temperatura esterna (aria). Regolazione della temperatura di mandata del fluido termovettore con modalità di regolazione selezionabili separatamente per riscaldamento e raffreddamento. Commutazione del modo di conduzione (riscaldamento / raffreddamento) dal bus, mediante ingresso binario (configurato allo scopo) o manualmente sulla tastiera frontale. Modulo di comunicazione bus KNX integrato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche funzionali
•	Due funzioni logiche con 16 oggetti ognuna
•	Gestione allarme di sovratemperatura (riscaldamento) e sottotemperatura (raffreddamento)
•	Gestione allarme da sensore anticondensa
•	Display alfanumerico e tastiera a membrana per monitoraggio dei parametri di funzionamento e modifica di sottoinsieme dei parametri di regolazione

USCITE
•	1 uscita a TRIAC (CLOSE / COM / OPEN) per servomotore a 3 punti flottante (con ingresso POWER AUX per alimentazione servomotore a 24 Vac o 230 Vac)
•	1 uscita (AO1) per servomotore con segnale di controllo 0-10 V
•	1 uscita a relè SPST (DO1) per comando circolatore
•	2 uscite a relè SPST (DO2, DO3) per funzioni aggiuntive

INGRESSI
•	3 ingressi analogici (IN1, IN2, IN3) per sonde passive di temperatura (NTC 10 kΩ a 25°C)
•	2 ingressi (IN4, IN5) configurabili come analogici (per sonde passive di temperatura NTC 10 kΩ a 25°C) o digitali (per contatti privi di potenziale)

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Apparecchio da 8 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Peso 380 g
•	Dimensioni 144 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Alimentazione 30 Vdc dal bus KNX (parte elettronica)
•	Alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz
•	Alimentazione esterna (230 Vac o 24 Vac) per servomotore a tre punti flottante
•	Assorbimento di corrente dal bus < 11 mA
•	Potenza dal bus 300 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKHH1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-HH1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.