Testo di capitolato	
Alimentatore bus ekinex KNX 640 mA
Apparecchio KNX con funzione di alimentatore da 640 mA per linea bus. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per produzione e monitoraggio di tensione SELV 30 Vdc per funzionamento di linea bus KNX. Collegamento di max 64 apparecchi bus KNX. Uscita protetta da sovraccarico e cortocircuito. Supporto di brevi interruzioni (max 200 ms) della tensione di rete. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 150 g
•	Apparecchio modulare da 4 UM (1 UM = 18 mm)
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Ingressi
•	Tensione di alimentazione: 110-230 Vac +10%, 50…60 Hz
•	Assorbimento di potenza: 22 W
•	Perdite < 3 W
•	Collegamento: morsetti a vite L, N, PE

Uscite
•	Tensione linea bus: 30 Vdc +1/-2 Vdc SELV
•	Corrente nominale: 640 mA
•	Tempo di buffer: 200 ms
•	Collegamento linea bus: morsetto KNX fornito a corredo
	
Quantità

Codice: EK-AB1-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.